## Tabelle1
GPRS-Datenvolumenberechnung
Übertragungszyklen
Übertragungszyklus: Daten an Zentrale senden | 5 | min
Übertragungszyklus: Steuern der Station/Sollwertvorgabe | 240 | min | (sponatane Übertragung, hochgerechnet)
Errechnete Anzahl Anwendertelegramme an die Zentrale, täglich | 288 | Telegramme
Errechnete Anzahl Anwendertelegramme von der Zentrale, täglich | 6 | Telegramme
Rundungsgröße vom Mobilfunktarif | 1 | kByte
Anzahl der täglichen (Wieder)Verbindungen (z.B. nach Abschalten oder schlechter Verbindungsqualität) | 2
GPRS-LinkManager (0), GPRSmanager (1) | 1
Anwender-Datenvolumen
Messwerte | 8
Meldungen/Alarme | 32
Sollwerte | 8
Befehle | 32
Berechnung
TCP_OPEN | 192 | Bytes
TCP_LOGIN | 1574 | Bytes
TCP_ACK_FRAME | 64 | Bytes
TCP_DATA_FRAME | 58 | Bytes
TCP_CLOSE | 230 | Bytes
HEADER | 17 | Bytes
Datenvolumen
Anmeldeprozedur | 5532 | Byte pro Tag
Datentelegramme senden | 27360 | Byte pro Tag
Datentelegramme beantworten | 40032 | Byte pro Tag
Datentelegramme senden | 570 | Byte pro Tag
Datentelegramme beantworten | 834 | Byte pro Tag
Statustelegramme vom GPRSmanager (Netzstatus) | 2250 | Byte pro Tag
Statustelegramme vom GPRSmanager (IP-Status) | 2538 | Byte pro Tag
LifeCheck-Telegramme (bei Datenzyklen > 6 Minuten) | 0 | Byte pro Tag
Summe pro Tag | 79116 | Byte
Summe pro Monat (31 Tage) | 2.3951 | MByte
Hinweis: Die Kalkulation ist ein theoretischer Richtwert, der in der Praxis abweichen kann. Bei der Berechnung werden jedoch auch die typischen Watchdog-Telegramme und Netzstatus-Abfragen berücksichtigt. Die Rundung wird mit dem ungünstigsten Zeitpunkt (volle Rundung ohne Nutzdaten) hochgerechnet. Beim Versand von SMS muss für jeden Sendevorgang eine Trennung berücksichtigt werden. Bei dynamischer Adressierung und bei Verwendung von URL-Adressangaben muss mit zusätzlichen Telegrammen für Verbindungsaufbau und DNS-Angragen gerechnet werden.